## Slide 1
Wärmenetze oder Wärmepumpen?
Freckenhorst, 9.3.2023
Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt

## Slide 2: Wärmebedarf
Für warme Räume
Für warmes Wasser
Fotos: E. Waffenschmidt

## Slide 3: Wärmebedarf einen Haushaltes
Grafik: E. Waffenschmidt
Gasverbrauch
Solarerzeugung

## Slide 4: Wärmespeicher

## Slide 5: Wärmespeicher
Wärmespeicher sind um Größenordnungen preiswerter als elektrische Speicher
Foto: E. Waffenschmidt
Speicherfähigkeit: Wärmekapazität c = 1,14 kWh/m³K
Beispiel: Temperatur 50°C..95°C: Pro m³ ca. 50 kWh

## Slide 6: Großwärmespeicher
Bessere Isolierwirkung: Kleine Oberfläche zu Volumen
Größerer Speicher:
  Oberfläche: r²
  Volumen: r³
Saisonspeicher nur als Großspeicher
Großspeicher nur drucklos: max. 98°C, Betrieb ca. 70°C
Bild: Ingo Stadler,
Vorlesung TH-Köln

## Slide 7: Wärmepumpe

## Slide 8: Prinzip einer Wärmepumpe
Grafik: E. Waffenschmidt
Twarm
Tkalt

## Slide 9: Leistungszahl COP einer Wärmepumpe
Große Temperatur-Differenz: Schlechte Leistungszahl
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
-10°C
-5°C
0°C
5°C
10°C
15°C
20°C
Leistungszahl COP
Temperatur der Quelle T
kalt
30°C
45°C
60°C
Heiz
-
Temperatur T
warm
Gütegrad hWP
= 50%
Verhältnis von Wärme-Energie zu elektrischer Energie
COP = hWP .
Twarm
Twarm - Tkalt
Eisspeicher
Erdwärme
Kalte
Nahwärme
Umgebungsluft
COP = Coefficient of performance

## Slide 10: Wärmenetze

## Slide 11: „Einsammeln“ von Wärme
°C
100
50
10
20
75
200
125
Heiß-Dampf-Systeme
Kraft-Wärme-Kopplung (zentral)
Solarthermie
Kraft-Wärme-Kopplung (dezentral)
Drucklose Saisonspeicher
Tiefen-Erdwärme
Abwärme von Industrie und Gewerbe
Oberflächen-Erdwärme
Umweltwärme (Wärmepumpe)
Bilder: E. Waffenschmidt

## Slide 12: Niedertemperatur-Heizung
°C
100
50
10
20
75
200
125
Niedrigere Temperatur:
Größere Heizfläche
Evtl. Nachheizen, z.B. mit Wärmepumpe

## Slide 13: Fernwärme-Generationen
Frei nach: H. Lund et al., “4th Generation District Heating (4GDH) Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems”, Energy 68 (2014) pp.1- 11,
°C
100
50
10
20
75
200
125
Vorlauf-Temperatur
1G
1880 - 1930
Heißdampf
Zentrales
Heizkraftwerk,
Verbrennungs-
Prozesse
2G
1930 - 1980
Hochtemperatur,
Überdruck
Zentrales
Kraftwerk,
Kraft-Wärme-
Kopplung
Verbrennungs-
Prozesse
3G
1980 - 2020
Mittlere
Temperatur,
Niederdruck
Puffer-Speicher
Kraft-Wärme-
Kopplung
Solar-Wärme
4G
2020 - . . . .
Niedertemperatur,
Kalt-Wärmenetz
Saison-Speicher
„Einsammeln“
von Wärme
Geothermie
Solar-Wärme
Heute in Köln
Ziel

## Slide 14: Vergleich

## Slide 15: In der kalten Saison
Warme Wärmenetze
Wärme-Saisonspeicher
Quellen mit höherer Temperatur
Wenig Strombedarf
Kalte Wärmenetze
Wärme-Saisonspeicher (Niedertemperatur)
Quellen mit niedriger Temperatur
Hoher Strombedarf
Wärmepumpe
Kein Saisonspeicher
Quellen mit niedriger Temperatur vor Ort
Großer Strombedarf
Woher kommt der Strom im Winter bei Dunkelflaute?

## Slide 16: Kontakt und weitere Info
Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt
Elektrische Netze
CIRE – Cologne Institute for Renewable Energy
Technische Hochschule Köln
Betzdorferstraße 2, Raum ZO 9-19
50679 Köln,
Tel. +49 221 8275 2020
eberhard.waffenschmidt@th-koeln.de
https://www.th-koeln.de/personen/eberhard.waffenschmidt/
Weitere Info:
www.100pro-erneuerbare.com